## Технологические нарушения
АНАЛИЗ Технологических нарушений (аварий, н.с. и т.п.) в системе электроснабжения в 2017 году
Общие №№ п/п | №№ п/п текущего месяца | ДАТА, ВРЕМЯ | НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО | ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА | ПОВРЕЖДЕННЫЙ УЧАСТОК | ПЕРЕЧЕНЬ ОБЕСТОЧЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ | ДАТА,ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ | ДАТА,ВРЕМЯ ВВОДА ПОСЛЕ РЕМОНТА ПОВРЕЖДЕННОГО УЧАСТКА | ПРИМЕЧАНИЕ (ПЕРЕРЫВ В ЭЛЕКТОСНАБЖ. БОЛЕЕ 12 ЧАСОВ)
ФЕВРАЛЬ
1. | 1. | 12.02.17 8-54 | ф.214-331 | Отключился от РЗ |  | ТП-331,329,456,435,357,457,317,318 | 12.02.17 15-55 | 12.02.17 15-55
2 | 2 | 10.02.17 08-17 | ф 650- Клубная 1 | Отключился от РЗ | КЛ-6 кВ ф 650- Клубная 1 | 1 СШ-6 кВ ТП-650 | время действия АВР | 29.03.17 10-24
3 | 3 | 26.02.17 21-10 | ф 105-2140 | Отключился от РЗ |  | 1 СШ-6 кВ ТП-140 | 26.02.17 23-20 | 26.02.17 23-20
МАРТ
4 | 1 | 11.03.17 14-29 | ф.235-207 | Отключился от РЗ | каб. 6 кВ ф.235-РП-2207 | На РП-2207 нормальный разрыв |  | 08.07.17 10-35
5 | 2 | 13.03.17 23-40 | 2СВ 6 кВ ТП-300 | Отключился от РЗ | каб. 6 кВ ф.300-250-1(Б) | ТП-250, 251, 252, 253, 323, 301, 321, 322, 223, 320, 1СШ-6 кВ ТП-224, 2 СШ-6 кВ ТП-254,247 | ТП-250, 251, 252, 253, 323, 301, 321, 322, 223, 320, 1СШ-6 кВ ТП-224, 2 СШ-6 кВ ТП-254,247 14.03.17 0-17 | 17.03.17 14-50
6 | 3 | 30.03.17 14-25 | ф.35,23 ЦРП | Отключился от РЗ | каб. 6 кВ ф.35 ЦРП порван Элерон | АВР ТП-230, ЦРП успешное | время действия АВР | 06.04.17 15-20
АПРЕЛЬ
7 | 1 | 16.04.17 16-28 | Ф330-324-2 | Отключился от РЗ | КЛ-6 кВ ф330-324-2 | 2СШ-6кВ ТП-324 | 16.04.17 17-39 | 04.05.17 14-20
8 | 2 | 16.04.17 16-28 | Ф300-250-2 | Отключился от РЗ | КЛ-6 кВ Ф300-250-2 | АВР ТП-250 успешное | время действия АВР | 18.08.17 13-40
9 | 3 | 19.04.17 08-50 | Ф250-223 | Отключился от РЗ | КЛ-6 кВ Ф250-223 | ТП-223,224 | 19.04.17 23-24 | 19.04.17 23-24
10 | 4 | 19.04.17 08-50 | Ф247-224 | Отключился от РЗ | КЛ-6 кВ Ф247-224 | ТП-223,224 | 19.04.17 23-24 | 19.04.17 23-24
11 | 5 | 19.04.17 08-50 | Ф250-300-1 | Отключился от РЗ | КЛ-6 кВ Ф247-224 КЛ-6 кВ Ф250-223 | ТП-251,252,253,247,323,301,321,322,234 | 19.04.17 11-35 | 19.04.17 23-24
12 | 6 | 26.04.17 04-20 | ф.247-224 | Отключен оперативным персоналом | КЛ 6 кВ ф.247-224 |  |  | 22.05.17 14-05
МАЙ
13 | 1 | 03.05.17 17-42 | ф.240-253-1 | Отключился от РЗ | Дерево на ВЛ 6 кВ ф.240-353-1 м/у опорами №3-4 | ТП-506,372, 2 СШ 6 кВ ТП 353 | 03.05.12 18-12 | 03.05.12 18-12
14 | 2 | 07.08.17 16-48 | ф.240-253-1 | Отключился от РЗ | Дерево на ВЛ 6 кВ м/у опорами №3-4, опору №4 наклонило в сторону опоры №3, один провод провис м/у 3-5 опорами, м/у 4-5 порвано 2 провода | ТП-506,372, 2 СШ 6 кВ ТП 353 | 07.05.17 17-40 2 СШ 6 кВ ТП 353 | 08.05.17 14-20 ТП-506,372
15 | 3 | 12.05.17 07-53 | ф27, 23 ЦРП | Отключился от РЗ | КЛ-6 кВ ф27 ЦРП | 1 СШ-6 кВ ЦРП АВР не успешно, ТСН-1, Т-1 ТП-245 | 12.05.17 08-19 на 1СШ-0,4 кВ ТП-245; 17-19 Т-1 ТП-245; ф29, 31,33 ЦРП
ИЮНЬ
16 | 1 | 03.06.17 19-14 | ВЛ НТГРЭС-Уральская 1 | Отключился от ДЗ, АПВ успешно
17 | 2 | 03.06.17 19-18 | ВЛ Уральская - Янтарь | Отключился от ДФЗ, АПВ неуспешно | Повреждение ВЛ 110 кВ в районе ТП-240 |  |  | 04.06.2017 12-22
18 | 3 | 03.06.17 19-18 | СВ-220 кВ, В 110 кВ АТ-1, В 6 кВ АТ-1 | Отключился от РЗ, | Повреждение ВЛ 220 кВ | АВР СВ 6 кВ успешно |  | 04.06.2017 03-25
19 | 4 | 03.06.2017 19-17 | ф.240-353-1 | Отключился от РЗ | Падение дерева м/у опорами №3-4,4-5,21-22, На опоре №22 слетел провод с изолятора | 2СШ 6 кВ ТП-353, ТП-506,372 |  | 04.06.2017 13-35
20 | 5 | 03.06.2017 19-17 | ф.214-331 | Отключился от РЗ | Падение дерева м/у опорами №16-17, 4-5 | ТП-331,329,456,435,357,457,317,318 |  | 05.06.17 17-05
21 | 6 | 03.06.2017 19-17 | ф.331-456-316 | Отключился от РЗ | Повреждение ВЛ 6 кВ м/у опорами №4-10, 17-22, 28-32, 28-36, 107-111, 41-42 | ТП-456,435,357,457,317,318 |  | 06.06.17 17-50 кроме участка от ТП-331 до ЛР №13, 08.06.17 15-35 участок от ТП-331 до ЛР №13
22 | 7 | 26. 06.2017 9-00 | ф.214-331 | Отключился от РЗ | Падение дерева м/у опорами №20-21 | ТП-331,329 | 26. 06.2017 11-00 | 27.06.17 15-50
23 | 8 | 26. 06.2017 18-20 | ф.331-456-316 | Отключился от РЗ | Падение дерева м/у опорами №15-16 | ТП-456,435,357,457,317,318 |  | 26. 06.2017 23-35
24 | 9 | 27.06.17 23-00 | ф.331-456-316 | Отключился от РЗ | Падение дерева м/у опор №20-21, обрыв линии м/у опорами 14-16 | ТП-456,435,357,457,317,318 | 28.06.17 7-50 | 28.06.17 17-00
25 | 10 | 30.06.17 06-43 | ф.РП 2020-208-1 | Отключился от РЗ | КЛ 6 кВ ф.РП 2020-208-1 | 1СШ 6 кВ, Т-1, БСК-1 ТП-208 | 30.06.17 9-15 | 04.07.2017 13-42
ИЮЛЬ
26 | 1 | 06.07.17 12-33 | ф.240-253-1 | Отключился от РЗ | Слетел провод с изолятора на опоре №8 | 2СШ 6 кВ ТП-353, ТП-506,372 | 2СШ 6 кВ ТП-353 13-00 | 06.07.17 15-55
27 | 2 | 26.07.2017 13-32 | В 110 кВ ВЛ ЯШМА-2 | Отключился от м/ф отсечки АПВ не успешно
28 | 3 | 27.07.2017 03-45 | ПС Янтарь В 110 кВ ВЛ ЯШМА-2 | Отключился от м/ф отсечки АПВ не успешно | ПС Яшма ТОГ-110кВ Т-2 110кВ ф."А" | нет |  | 02.08.2017г. 10-36
АВГУСТ
29 | 1 | 07.08.2017 10-10 | ф 212-209-2 | Отключился от РЗ |  | ТП-217, 209, 1 и 2 СШ-6 кВ ТП-213 | 07.08.2017 10-25
30 | 2 | 16.08.2017 14-27 | ф 212-209-2 | Отключился от РЗ | КЛ 6 кВ ф 209-217-Т2 | 2 СШ-0,4 кВ ТП-209, 2 СШ-6 кВ Т-4,5 ТП-213 | 2 СШ-6 кВ Т-4,5 ТП-213 15-11; 2 СШ-0,4 кВ ТП-209 15-33 | 23.08.2017 11-34
31 | 3 | 26.08.2017 09-28 | ф28 ЦРП | Отключился от РЗ | КЛ 6 кВ ф 28 ЦРП | 1 СШ-6 кВ ТП-2100, 98
СЕНТЯБРЬ
32 | 1 | 08.09.17 11-13 | ф.230-236 | Отключился от РЗ | КЛ 6 кВ ф.236-238 | ТП-236, 2СШ 6 кВ, Т-2 ТП-238 | 2СШ 6 кВ, Т-2 ТП-238 08.09.17 12-34, ТП-236 12-40 | 27.09.17 14-37
33 | 2 | 15.09.17 16-30 | ф.331-456-316 | Отключился от РЗ при вводе, после работ на ВЛ 6 кВ | Обрыв верхнего провода в пролетах опор №65-69, обрыв 3-х проводов в пролетах опор №12-13 | ТП-456,435,357,457,317,318 | 16.09.17 15-32 | 16.09.17 15-32
НОЯБРЬ
34 | 1 | 02.11.17 05-40 | ф.331-456-316 | Отключился от РЗ |  | ТП-456,435,357,457,317,318 | 02.11.17 13-20
35 | 2 | 07.11.17 11-27 | В 110 кВ ВЛ Кварц, АТ-1, ОСВ 110 кВ | Отключился от ДЗШ-1 | При выполнении схмы "с фиксацией" был вставлен не тот блок, что привело к ложному срабатыванию ДЗШ-1 | В 110 кВ АТ-1 включился от АПВШ, ПС ЯШМА Т-1, АВР 6 кВ успешный | 07.11.17 14-40 включены В 110 кВ ВЛ Кварц, ОСВ 110 кВ.
ДЕКАБРЬ
36 | 1 | 05.12.17 11-20 | ф.235-РП 2206 | Отключился от РЗ | КЛ 6 кВ ф.235-РП 2206 | На РП-2206 нормальный разрыв |  | 27.12.2017 15-40
37 | 2 | 23.12.17 17-15 | ф.203-786 | Отключился от РЗ | КЛ 6 кВ ф.203-786 | ТП-786 |  | 26.12.17 17-02
[10 empty] | Ё | ~~
ЁЁ
[12 empty] | Ё | Ё | ЁЁ | ЁЁ
ЁЁ
Ё
Note on I2: user: