## Технологические нарушения
АНАЛИЗ Технологических нарушений (аварий, н.с. и т.п.) в системе электроснабжения в 2018 году
Общие №№ п/п | №№ п/п текущего месяца | ДАТА, ВРЕМЯ | НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО | ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА | ПОВРЕЖДЕННЫЙ УЧАСТОК | ПЕРЕЧЕНЬ ОБЕСТОЧЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ | ДАТА,ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ | ДАТА,ВРЕМЯ ВВОДА ПОСЛЕ РЕМОНТА ПОВРЕЖДЕННОГО УЧАСТКА | ПРИМЕЧАНИЕ (ПЕРЕРЫВ В ЭЛЕКТОСНАБЖ. БОЛЕЕ 12 ЧАСОВ)
ЯНВАРЬ
1 | 1 | 11.01.18 18-15 | ф.310-311-2 | Отключился от РЗ | КЛ 6 кВ ф.310-311-2 | 2 СШ 6 кВ, Т-2 ТП-311, АВР СА - 0,4 кВ ТП-311 - неуспешно, 1 СШ 6 кВ , Т-1, 1 СШ-0,4 кВ ТП-353 | 2 СШ 0,4 кВ ТП-311 11.01.18 18-58 1СШ 6 кВ, Т-1, 1СШ 0,4 кВ ТП-353 11.01.18 21-05 | 06.02.2018 15-40
2 | 2 | 18.01.18 11-08 | ф.331-456-318 | Отключился от РЗ | Падение дерева м/у опорами №8-9 | ТП- 456, 435, 357, 457, 318 | 18.01.17.13-48 | 18.01.18 13-48
3 | 3 | 25.01.18 01-20 | ф.221-2079 | Отключился от РЗ | КЛ 6 кВ ф.221-2079 | На ТП-2079 нормальный разрыв |  | 02.04.2018 15-45
АПРЕЛЬ
4 | 1 | 19.04.2018 14-23 | Ф.240-227-Т-2 | Отключился от РЗ | Порвана КЛ 6 кВ Элероном | Т-2 ТП-227 | 19.04.18 15-52 | 20.04.18 17-02
5 | 2 | 19.04.2018 14-23 | ф.240-353-2 | Отключился от РЗ | Порвана КЛ 6 кВ Элероном | На ЛР 6 кВ № 18 нормальный разрыв |  | 20.04.18 17-26
6 | 3 | 19.04.2018 14-52 | ф.240-227-Т-1 | Отключился от РЗ | При попытке включения СА 0,4 кВ ТП-227 персоналом СП 219 (не отключили А 0,4 кВ ф. Т-2 и на ТП 240 не была разобрана схема ф.240-227-Т-2) | ТП-227 | 19.04.18 15-52
МАЙ
7 | 1 | 04.05.18 12-48 | ф. 6 ПС Янтарь на 2 СШ 6 кВ ТП-310 | Отключился от РЗ | КЛ 6 кВ ф.10 ПС Янтарь на 2 СШ 6 кВ ТП-310 | На ТП-310 АВР успешно
8 | 2 | 04.05.18 12-48 | ф. 10 ПС Янтарь на 2 СШ 6 кВ ТП-280 | Отключился от РЗ |  | На ТП-280 АВР неуспешно. 2 СШ 6 кВ ТП-280,281, Т-2 ТП-280,281,283 | 04.05.18 13-10 2 СШ 6 кВ ТП-280,281, Т-2 ТП-280,281,283
9 | 3 | 05.05.2018 17-12 | ЦРП ф28-2100-1 | Отключился от РЗ | в сетях НТуРЭС
10 | 4 | 10.05.18 20-40 | ПС Уральская перемычка №4 | Отключен оперативным персоналом при отыскании "Земли в сети 6 кВ" | КЛ 6 кВ перемычки №4 | нет |  | 18-23 11.05.18
11 | 5 | 20.05.18. 17-35, 18-25 | ф235-2370-2 | Отключился от РЗ | в сетях НТуРЭС
12 | 6 | 26.05.2018.12-19 | Ф. 300-230-1 | Отключился от РЗ | КЛ-6 кВ ф 300-230-1 | ТП-230 АВР 6 кВ успешно
ИЮЛЬ
13 | 7 | 06.07.2018 16-00 | пс Янтарь СВ-220, В-110 АТ-1, В-6 АТ-1 | Отключился от РЗ |  | АПВ СВ-220, АПВ В-110 АТ-1, АВР В-6 АТ-1 успешно
14 | 8 | 13.07.18 20-30 | пс Уральсая В-110 ВЛ Гранит | Отключился от РЗ АПВ успешно |  | АПВ успешное
15 | 9 | 13.07.18 20-30 | пс Уральсая В-110 ВЛ Ис | Отключился от РЗ АПВ неуспешно |  | АПВ не успешное |  | 14.07.18 04-20
16 | 10 | 2018-07-14 | ф 240-353-1 | Отключился от РЗ | разделка ЛР-3, разделка ф 353-240 | ТП-372,506
17 | 11 | 2018-07-14 | ф 311-310-2 | Отключен оперативным персоналом | отгорела жила в разделке фаза В | ТП-353
АВГУСТ
18 | 1 | 08.08.2018 09-20 | Ф230-236 | Отключился от РЗ | Порвана КЛ 6 кВ Элероном | ТП-236, ТП-237, ТП-238 | 08.08.2018 10-40 | 14.08.17 9-49
19 | 2 | 13.08.18 11-48 | ф.240-353-1 | Отключился от РЗ | Повреждение опоры №98 (сбита ВЧ 3275) | ТП-372,506, 2СШ 6 кВ ТП-353 | 13.08.18 12-49 2СШ 6 кВ ТП-353, 13.08.18 18-45 ТП-372,506 | 13.08.18 18-45
ОКТЯБРЬ
20 | 1 | 17.10.18 13-50 | ф.331-456-318 | Отключился от РЗ | На опоре №72 спал верхний провод с изолятора и схлестнулся с нижним | ТП- 456, 435, 357, 457, 318 | 17.10.18 17-02 кроме ТП-457 (отпайка на стрельбище принадлежит ВЧ3275, отключен ЛР №12) | 02.11.18 15-20 включена в работу ТП-457 (отпайка на стрельбище ВЧ 3275)
НОЯБРЬ
21 | 1 | 14.11.18 15-53 | Ф.331-456-316 | Отключился от РЗ | Повреждение ВЛ в пролетах опор 22-25 | ТП- 456, 435, 357, 457, 318 | 14.11.18 21-38 ТП- 456, 435, 357, 457, 318 | 16.11.18 14-59
22 | 2 | 15.11.18 10-00 | Ф247-224 | Отключился от РЗ | Порыв кабеля 6-кВ | 2СШ-6кВ ТП-224
23 | 3 | 19.11.18 09-20 | Ф214-331 | Отключился от РЗ | Дерево на ВЛ 6кВ | ТП-331, 329, 435, 357, 318, 458 | 19.11.18 14-21
[10 empty] | Ё | ~~
ЁЁ
[12 empty] | Ё | Ё | ЁЁ | ЁЁ
ЁЁ
Ё
Note on I2: user: