## Технологические нарушения
АНАЛИЗ технологических нарушений (аварий, н.с. и т.п.) в системе электроснабжения в 2019 году.
Общие №№ п/п | №№ п/п текущего месяца | ДАТА, ВРЕМЯ | НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО | ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА | ПОВРЕЖДЕННЫЙ УЧАСТОК | ПЕРЕЧЕНЬ ОБЕСТОЧЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ | ДАТА,ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ | ДАТА,ВРЕМЯ ВВОДА ПОСЛЕ РЕМОНТА ПОВРЕЖДЕННОГО УЧАСТКА | ПРИМЕЧАНИЕ (ПЕРЕРЫВ В ЭЛЕКТОСНАБЖ. БОЛЕЕ 12 ЧАСОВ)
Январь
1 | 1 | 10.01.2019 13-52 | КЛ 6 кВ ф.650-ПС Клубная ф.НФС-2 | Повреждение КЛ 6 кВ персоналом Подрядной организации НТуРЭС | КЛ 6 кВ ф.650-ПС Клубная ф.НФС-2 | АВР ТП 650 успешное | 10.01.2019 13-52 | 22.01.2019 16-08
Февраль
2 | 1 | 17.02.2019 16-00 | ф.8 ПС Янтарь | Отключился от РЗ | кабель 6 кВ ф. 8 ПС Янтарь (кабель А) | АВР ТП 212 успешное | 17.02.2019 16-00 | 05.06.2019 21-50
Март
3 | 1 | 01.03.2019 11-27 | ф203-786 | Отключился от РЗ | кабель 6кВ порван "Элерон" | ИП Шаров | 04.03.2019 02-00 | 04.03.2019 02-00
4 | 2 | 07.03.2019 18-45 | ф203-786 | "Земля" в сети 6 кВ. Отключен оперативным персоналом ц.009 | кабель 6кВ ф203-786 | ИП Шаров | 12.03.2019 10-55 | 12.03.2019 10-55
5 | 3 | 21.03.2019 12-20 | ПС Уральская ВЛ-110кВ Ис В-110кВ | Отключился от 2 ступени ЗЗ, АПВ успешное | Самоустранился | Нет | 21.03.2019 12-20 | 21.03.2019 12-20
6 | 4 | 27.03.2019 20-50 | ф203-786 | "Земля" в сети 6 кВ. Отключен оперативным персоналом ц.009 | кабель 6кВ ф203-786 | ИП Шаров | 28.03.2019 19-25 | 28.03.2019 19-25
7 | 5 | 30.03.2019 17-45 | ф331-456-316 | Отключился от РЗ | Дерево в пролете опор №40-41 | ТП-357,318,456,457,317 | 30.03.2019 21-58 | 2019-03-30
Апрель
8 | 1 | 28.04.2019 18-49 | ф250-300-4 | Отключился от РЗ | КЛ 6 кВ ф250-300-4 (каб. А ) | АВР ТП-250 успешное | 21.05.2019 11-40 | 24.05.2019 11-15
Май
9 | 1 | 07-36 02.05.2019 | ф203-786 | "Земля" в сети 6 кВ. Отключен оперативным персоналом ц.009 | кабель 6кВ ф203-786 | ИП Шаров | 21.05.2019 15-35 | 21.05.2019 15-35
10 | 2 | 09.05.2019 13-22 | ф235-РП 2370-2 (НТуРЭС) | Отключился от РЗ | КЛ 6 кВ ф235-РП 2370-2 (НТуРЭС) каб. Б | РП-2370, 2092, ТП-2083, 2084, 2085, 2090, 2091, 2099, 2363, 2364, 2365 2094, 2095, 2376, | Обслуживанием занимается персонал НТуРЭС, у нас нет данных | 2019-05-11
11 | 3 | 27.05.2019 01-39 | ф.240-353 от ЛР 6 кВ №2 до ТП-506 | Отключился от РЗ | Падение дерева в пролете опор №85-86 | 2СШ 6 кВ ТП-353, ТП-372, 506 | 27.05.2019 3-15 | 27.05.2019 3-15
Июнь
12 | 1 | 05.06.2019 18-10 | ф.240-353 от ЛР 6 кВ №2 до ТП-506 | Отключен оперативным персоналом | Обрыв "вязок" изоляторов на опорах №50, 53, 86, 99 | ТП-506, 372 | 05.06.2019 21-30 | 05.06.2019 21-30
13 | 2 | 17.06.2019 15-01 | ф.212-Т-3 ТП-210 | Отключился от РЗ | КЛ 6 кВ ф.212-Т-3 ТП-210 | 3 СШ 0,4 кВ ТП-210 | 17.06.2019 15-25 | 27.06.2019 13-40
14 | 3 | 13.07.2019 15-01 | ф.240-353-1 | Отключился от РЗ | обрыв ВЛ в следствии падения дерева на участке от ЛР 6 кВ №2 до ТП-506 | ТП-506, 372, 2СШ-6кВ ТП-353 | на ТП-506 работа ДЭС на ТП-353 13.07.2019 12-10 на ТП-372 15.07.2019 16-00 | 15.07.2019 16-00
15 | 4 | 14.07.2019 20-00 | ф.212-216-1 | Отключился от РЗ | КЛ-6кВ ф.216-212-1 | АВР ТП-216 успешно | 14.07.2019 20-00 | 16.08.2019 14-44
16 | 5 | 18.07.2019 07-56 | ф.203-761 | Отключился от РЗ | Повреждение у потребителя | ТП-761 | 19.07.2019 14-10 | 19.07.2019 14-10
17 | 6 | 24.07.2019 07-58 | ф.331-456-316 | Отключился от РЗ | Падение дерева в пролете опор № 23-30, 21-22 | ТП-357,318,456,457,317 | 24.07.2019 11-12 | 24.07.2019 11-12
Август
19 | 1 | 07.08.2019. 22-16 | ф.331-456-316 | Отключился от РЗ | Падение дерева в пролете опор № 25-26-27 | ТП-357,318,456,457,317 | 08.08.2019 14-45 | 08.08.2019 14-45
20 | 2 | 09.08.2019. 09-18 | ф105-ТП 2140(НТуРЭС) | Отключился от РЗ | Падение дерева на ВЛ | 1 СШ 6 кВ, Т-1 ТП-2140 | 09.08.2019 18-15 | 09.08.2019 18-15
21 | 3 | 15.08.2019. 12-40 | ф.331-456-316 | Отключился от РЗ | Не установлена | ТП-357,318,456,457,317 | 15.08.2019. 17-00 | 15.08.2019. 17-00
22 | 4 | 26.08.2019 12-42 | ф.240-353-1 | Отключился от РЗ | Падение дерева в пролете опор №75-76 | 2СШ 6 кВ ТП-353, ТП-372, 506 | 26.08.2019 14-40 | 26.08.2019 14-40
23 | 5 | 28.08.2019. 15-18 | ПС Яшма 2В-6кВ фТ-2 110/6кВ | Отключился от дуговой защиты | К.З. в яч. Ф-25 | ТП-2431 2сш-6кВ, ТП-495 2сш-6кВ, АВР ТП-492, РП-2080 успешное | ТП-2431 в 16-40, ТП-495 в 16-47 28.08.2019г. | 2019-09-17
24 | 6 | 30.08.2019 06-00 | ф331-456-316 | Отключился от РЗ | Неисправность на участке обслуживаемом ВЧ-3275 | ТП-357,318,456,457,317 | 30.08.2019 14-00 | 30.08.2019 14-00
25 | 7 | 31.08.2019 21-00 | Ф240-ГПП4-Ф12 | Отключился от РЗ | КЛ-6кВ ф.240-ГПП4-Ф12 | АВР ТП-240 успешно | 31.08.2019 21-00 | 15.10.2019 13-45
26 | 8 | 31.08.2019 22-41 | ф.280-ГПП4 ф10 | "Земля" в сети 6 кВ. Отключен оперативным персоналом ц.009 | КЛ 6 кВ ф.280-ГПП4 ф10 | Нет | 31.08.2019 22-41 | 08.10.2019 15-56
27 | 9 | 31.08.2019 23-59 | ф.310-ГПП4 ф6 | Отключен оперативным персоналом | "Шьет" между ф. А и С каб. А | Нет | 31.08.2019 23-59 | 12.12.2019 10-35
Сентябрь
28 | 1 | 06.09.2019 8-18 | В 110 кВ ВЛ ИС | Отключился от ЗЗ II ст., АПВ успешное | Самоустранился | Нет | 06.09.2019 8-18 | 06.09.2019 8-18
30 | 2 | 30.09.2019 22-10 | ПС Яшма ф25 | "Земля" в сети 6 кВ. Отключен оперативным персоналом ц.009 | КЛ 6 кВ ф.25 | Нет | 08.10.2019 14-30 | 08.10.2019 14-30
31 | 3 | 30.09.2019 22-48 | ПС Яшма ф31 | "Земля" в сети 6 кВ. Отключен оперативным персоналом ц.009 | КЛ 6 кВ ф.31 (Б) | Нет | По состоянию на 04.03.2020 КЛ 6 кВ ф.31(Б) в ремонте
Октябрь
32 | 1 | 20.10.2019 10-32 | ПС Яшма ф.14 | Отключился от РЗ | КЛ 6 кВ ф.14 | АВР ТП-495 успешно | 31.10.2019 14-10 | 31.10.2019 14-10
33 | 2 | 26.10.2019 16-00 | ф331-456-316 | Отключился от РЗ | Обрыв двух проводо на ВЛ 6 кВ м/у опорами 69-70 | ТП-357,318,456,457,317 | 26.10.2019 21-40 | 28.10.2019 17-09
Ноябрь
34 | 1 | 08.11.2019 01-49 | ф331-456-316 | Отключился от РЗ | падение дерева на провода у оп.23 | ТП-357,318,456,457,317 | 11-30 08.11.2019г. | 08.11.2019 11-30
35 | 2 | 15.11.2019 06-49 | ф331-456-316 | Отключился от РЗ | Не обнаружено | ТП-357,318,456,457,317 | 15.11.2019 10-35 | 15.11.2019 10-35
36 | 3 | 26.11.2019 04-18 | ПС Янтарь ф-6 | Отключился от РЗ, АВР-6кВ ТП-310 успешное | КЛ 6 кВ ф. 6 | Нет | 26.11.2019 04-18 | 12.12.2019 10-35
Декабрь
37 | 1 | 07.12.2019 14-20 | ф240-353-1 | Отключился от РЗ | Не обнаружено | 2СШ 6 кВ ТП-353, ТП-372, 506 | 07.12.2019 15-45 | 07.12.2019 15-45
38 | 2 | 08.12.2019 01-15 | ф240-353-2 | Отключился от РЗ | КЛ 6 кВ ф353-240 до ЛР 6 кВ №7 | 2СШ 6 кВ ТП-353, ТП-372, 506 | 08.12.2019 02-20 2СШ 0,4 кВ ТП 353; 12-19 ТП 372, 506; 12-35 2СШ 6 кВ ТП 353 | 17.12.2019 17-55
ЁЁ
[10 empty] | Ё | Ё | ЁЁ | ЁЁ
ЁЁ
Ё
Note on I2: user: